## Sheet1
额尔古纳市2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库表
序号 | 项目类别 |  |  | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目 子类 型 |  |  |  | 计划 开工 时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算 总投资( 万 元) | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数(人) | 其中
[12 empty] | 财政资 | 其他资 |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 额尔古纳市莫尔道嘎镇饮水安全 改扩建工程 | 新建 | 莫尔道嘎镇 | 2026.5 | 2026.12 | 额尔古纳市水利局 | 新建3 眼钢管井，钻孔终孔孔径 400mm，设计井壁管为钢管，井管直径 273mm，壁厚 6mm，单井出水量 34.66m3/h，设计井深 162m。水处理设备间及泵房。设备厂房内主要布置原水箱（10.00×3.50×3.00m）、活性炭（φ3.20m 高 4.20m）、多介质（φ3.20m 高 4.20m）、原水泵、罗茨风机和反冲洗泵组合的过滤装置、加药设备（酸、碱及杀菌加药）、超滤装置、清洗水箱 5000L、净水箱 150m³×2（10.00×5.00×3.00m）及离心泵 3 台（2 台 40m³/h，1 台 80m³/h，扬程均为 83m）。调节水箱尺寸10*3.5*3m一座，清水箱的尺寸为10*3*5m两座。水源井泵房，机电设备——水源井配套 3 套潜水泵，500 kVA 室外，箱式变电站 1 套，离心泵3 套，变频设备 6 套，100t 超滤水处理设备 1 套，消毒设备 1 套，远程智慧化控制系统 1套，空化变频石墨烯智能供热机组 1 套。配电工程——新建 10kv 配电线路 500m，380v 配电线路 1.00km。管网——主要由输水管、配水管组成。供水管材总长度为11718m。管道铺设开挖深度 2.2m，DN50-DN160 管道开挖底宽为 1.0m，DN315 管道开挖底宽为 1.5m。阀门井——管网内设 69 座检修阀门井，直径 2m，净深 2.2m，排水井——管网内设 2 座排水井，直径 2m，净深 2.2m，排气井——管网内设 1 座排气井，直径 2m，净深 2.2m， | 1647.69 |  |  |  |  | 9359人 |  |  |  | 改善额尔古纳市莫尔道嘎镇现状项目区内9359人的饮用水安全问题 | 保障了“两不愁、三保障”中的饮水安全